## Varmetap
Estimat varmetap akkumulatortanker
SGP Armatec AS
Gult felt : fyll inn
| Akvaterm | Annen isolasjon
Materiale / U-verdi | 0.028 | 0.065 | W/(m*K) | [5 empty] | Akvaterm tanker
Størrelse i liter | 2500 | [6 empty] | Størrelse | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000
Høyde | 2.25 |  | meter |  | Areal vegger | 10.6029 | m2 | Høyde | 2.05 | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.5
Diameter | 1.5 |  | meter |  | Areal topp | 1.7671 | m2 | Diameter | 0.8 | 0.91 | 1.05 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2
Tykkelse isolasjon | 0.1 | 0.02 | meter |  | Areal bunn | 1.7671 | m2 | Tykkelse isolasjon | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Kelvin
Temperatur
Temperatur sone 1 | 60 |  | oC |  | Temperatur sone 1 | 331
Temperatur sone 2 | 60 |  | oC |  | Temperatur sone 2 | 331
Temperatur sone 3 | 60 |  | oC |  | Temperatur sone 3 | 331
Temperatur sone 4 | 60 |  | oC |  | Temperatur sone 4 | 331
Temperatur sone 5 | 60 |  | oC |  | Temperatur sone 5 | 331
Temperatur rom | 20 |  | oC |  | Temperatur rom | 291
Varmetap topp | 12.88 | 119.3194 | W
Varmetap sone 1 | 20.4896 | 228.3897 | W
Varmetap sone 2 | 20.4896 | 228.3897 | W
Varmetap sone 3 | 20.4896 | 228.3897 | W
Varmetap sone 4 | 20.4896 | 228.3897 | W
Varmetap sone 5 | 20.4896 | 228.3897 | W
Varmetap bunn | 36.8811 | 248.2676 | W | Differanse
Varmetap | 152.2092 | 1509.5357 | W | 1357.3264 | W
Årlig varmetap | 1333.3529 | 13223.5325 | kWh | 11890.1796 | kWh
U-verdier - flate flater
α (indre) | 1000 | 1000 | W/m2*K)
α (ytre) | 7.7 | 7.7 | W/m2*K)
U-verdi topp | 0.18222 | 1.688 | W/m2*K | De fleste tanker har tykkere topp-isolasjon enn bunn (+50%) | 150%
U-verdi bunn | 0.52176 | 3.5123 | W/m2*K | Tynnere bunn-isolasjon (-50%) | 50%
U-verdier - rørvegg
Rørets indre diameter | 1.3 | 1.46 | m
Rørets ytre diameter | 1.5 | 1.5 | m
α (indre) | 1000 | 1000 | W/m2*K)
α (ytre) | 7.7 | 7.7 | W/m2*K)
Indre diameter for aktuelt sjikt | 1.305 | 1.465 | m
Ytre diameter for aktuelt sjikt | 1.495 | 1.495 | m
U-verdi rørvegg | 1.2494 | 12.918 | W/(m*K)
Faktor 1 | 0.00076923
Faktor 2 | 2.4272
Faktor 3 | 0.08658
1.2494
Lambda verdier
Akvaterm PUR skum | 0.028
Mineralull | 0.065
PU skum | 0.08

## Oso tanker (hidden)
Betegnelse | Virkelig volum | Utv diameter | Utv høyde | Isolasjonstykkelse
| [liter] | [mm] | [mm] | [mm]
300 | 287 | 580 | 1600 | 40
400 | 380 | 580 | 2100 | 40
600 | 550 | 780 | 1860 | 65
1000 | 900 | 1000 | 2050 | 100
1500 | 1480 | 1200 | 2150 | 100
2000 | 1830 | 1300 | 2200 | 100
3000 | 2650 | 1500 | 2550 | 100
5000 | 4800 | 1800 | 2800 | 100
7000 | 6890 | 1900 | 3500 | 100
10000 | 9760 | 1900 | 4700 | 100

## Tappespiraler (hidden)
Slinga | Flöde | Temp in i tank | Kallt vatten temp in i slinga | Temp ut från slinga (ca.) | Effekt | Trykkfall (ca)
LK35 | 30 l/min | 45°C | 5°C | 29°C | 50 kW | 1,2 bar
LK45 | 30 l/min | 45°C | 5°C | 33°C | 59 kW | 1,5 bar
LK60 | 60 l/min | 45°C | 5°C | 29°C | 100 kW | 1,2 bar
LK80 | 80 l/min | 45°C | 5°C | 31°C | 144 kW | 0,92 bar
LK100 | 100 l/min | 45°C | 5°C | 31°C | 185 kW | 0,8 bar