## 7500F Gränssnitt
Gränssnitt - Översikt | Typ
Optisk | ZVEI interface, för kommunikation och test, M-Bus protokoll
M-Bus | Konfigurerbart telegram, enligt EN13757-3, två kablar utan polaritet, auto baud funktion (300 och 2400 baud), en M-Bus
Wireless M-Bus | Open Metering Standard (OMS), Generation 3 Profile A eller Generation 4 Profile B; frekvens 868 eller 434 MHz
L-Bus | Adapter till extern radiomodul, kofigurerbart protokoll, enligt EN13757-3, dataläsning och parametrisering sker via två kablar (polaritet)
Modbus RTU | Polaritetsoberoende, Spänning 12 - 24 V AC/DC, <150 mW; protokoll - Modbus RTU, Channel - EIA-485 (galvanisk isolerad), Baud rate 1200 ... 115200. Standardkommunikation: 9600 bps Baud rate, 8N1 data format, Modbus Slave ID - 1
LonWorks | Polaritetsoberoende; spänning 12 - 24 V AC/DC, <150 mW; Kanal- TP/FT-10, Baud rate - 78 kbits per sekund, Data format - Differential Manchester Coding
LoRa | Fem (5) olika program kan väljas via OTC APP Elvaco (Android Play, AppStore). Upp till11 års batterilivslängd med eget batteri och ECO Mode. Sändningsintervall varierar med anslutningskvalitén.
RS232 | Seriellt interface för kommunikation mot externa funktioner, datakabel RS 232 krävs, M- Bus protokoll, 300 och 2400 baud
RS485 | Seriellt interface för kommunikation mot externa funktioner, kräver matning 12 V ± 5 V, M-Bus protokoll, 2400 baud
Puls ut | Modul med 2 Open Collector pulsutgångar (potential-fri), utgång 1: 4 Hz (puls med 125 ms), puls eller statiska förhållanden (eg: fel), utgång 2: 100 Hz (pulslängd ≥ 5 ms),konfig via IZAR@Mobile2 mjukvara.
Puls in | Modul med 2 pulsingångar, max. 20 Hz, ställbart via IZAR@SET software.
Kombinerad puls in-/ut | Modul med 2 pulsingångar and 1 pulsutgång, ställbart via IZAR@SET software, modulen krävs för läckageövervakning
Analoga utgångar | Modul för 4 ... 20 mA med 2 programmerbara passiva utgångar